we wsiSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1.DANE  OGÓLNE ……………………………………………………………………  2

1.1.Cel opracowania…… ………………………………………………………………………  2

1.2.Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy opracowaniu operatu…………………… .3

1.3.Informacje o ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodno prawnego…………………….4

1.4. Lokalizacja inwestycji ………………………………………………………………………5

2.RODZAJE ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE………………………………6

3.OKREŚLENIE ILOŚCI I SKŁADU ŚCIEKÓW …………… ……………………………6

3.1.obliczenie wielkości ścieków opadowych ………………………………………..….. …….6

3.2.obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni kolektora deszczowego nr Kd-2/1………8

3.3.jak wyżej lecz  kolektora  nr Kd-2a………………………………………………………….8

3.4.jak wyżej lecz kolektora nr Kd – 1…………………………………………………………..9

4. INSTALACJE I URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO UJMOWANIA,   OCZYSZCZANIA,

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	……………………………………………………….10

4.1.Podstawowe dane kanalizacji deszczowej…………………………………………………  10

4.2.Urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych…………………………………………  11

5.ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  SIECI………………………………………………   11

6.UZASADNIENIE  PRZYJĘTEJ  KONCEPCJI……………………………. …………….11

7.ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ

ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH…………   12

8.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZRUCHU,ZATRZYMANIA

BĄDŹ  WYSTĄPIENIA  AWARII…………………………………………………  ……12

9.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH……………………….13

10.OPIS  TECHNICZNY  DLA  ODPROWADZALNIKA  ROWU „A”……………..13 – 15

ZAŁĄCZNIKI

- Informacja Urzędy Miasta i Gminy Kępno o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w załączeniu)

- Wypisy z rejestru gruntów

- Uzgodnienia

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Mapa poglądowa w skali 1:50000

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 trasy rowów i kolektorów deszczowych

- Profil kolektora kanalizacji deszczowej i rowu z urządzeniami służącymi do ich oczyszczenia.

- Rysunki piaskownika i separatora koalescencyjnego

- Rysunek studni rewizyjnej

- Rysunek studni spadowej

- Rysunek stopnia faszynowego

- Komora wylotu kolektora deszczowego

- Komora wlotu rowu przydrożnego do kanalizacji deszczowej

- DTR rurociągów kanalizacji deszczowej

# 1.DANE OGÓLNE.

## 1.1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest  opracowanie projektu budowlanego na wykonanie odprowadzalnika kanalizacji deszczowej modernizowanych dróg gminnych w miejscowości Olszowa gmina Kępno oraz uzyskanie zgody Starosty Kępińskiego na:

1.wprowadzenie do środowiska oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych

spływających z nawierzchni dróg gminnych  działki nr 764,719,698, w miejscowości

Olszowa gmina Kępno

2.wykonanie w rowie „A”  w hm 27+35 wylotu  betonowego ϕ 400mm

3.wykonanie nowego odcinka rowu „A” w działkach nr 728,729,730,731,732 na długości  200 mb od hm 25+35 do hm 27+35

4.odbudowa odcinka rowu „A” na długości 435.0mb od hm 25+35 do hm 21+00 4.montaż w rowie „A”  przepustów  typ P-1 ϕ 50 cm długości 7.0m szt.7

5.montaz w rowie „A” stopni faszynowych  wysokości od  20 do 60 cm  szt.11

1.2.Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy opracowaniu operatu.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią:

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 239, poz.2019 z późn. zmianami), zwana dalej „ustawą”.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz U. Nr100 poz.1085 z późn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.).

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późń. zm.).

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 z 14 maja 1999 roku).

Materiały wykorzystane do opracowania operatu:

- Koncepcja odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Olszowa,gmina Kępno opracowany przez Instal-Bud-Projekt z siedzibą w Kępnie ul.lutosławskiego 21

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000.

- Oględziny terenowe.

## 1.3.Zakres opracowania

Zgodnie z załączonym wypisem z planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kepno,tereny objęte opracowaniem są drogami  gminnymi  z zabudową  infrastrukturalną. Niniejsze opracowanie, wykonano w związku z modernizacją dróg gminnych dz.nr 764,719,698,  w miejscowości Olszowa gmina Kępno, polegającą na  wykonaniu nakładki bitumicznej wraz z odwodnieniem.z  poboczami  szerokości 1.0 m.Szerokość projektowanej drogi zmienna od 5.0 do 7.0 m.Obliczenia wielkości spływu uwzględniają nawierzchnie drogi  i chodnika oraz terenów przyległych o łącznej powierzchni zlewni przyjętej w niniejszym opracowaniu.:

*dla kolektora Kd-2/1 -  wylot w projektowanej studni  Sd-2/1/1

- powierzchnia jezdni                 180 x 7.0m(śr.)   = 1260.0 m2

- tereny działek przyległych       180 x 40              =  7240.0m2 [gruntowe i dachy]

---------------------------------------------------------

razem       =  8500.0 m2

*dla kolektora Kd-2a  - wylot w  projektowanej studni  Sd-2/1  i  Sd-2a

- powierzchnia jezdni                 110 x 7,0m(śr)    =   770.0 m2

- tereny działek przyległych  110 x 2 x 20  =  4400.0 m2 [gruntowe] i dachy]                    ------------------------------------------------------------

razem             =   5170.0 m2

*dla kolektora Kd-1 – wylot w projektowanej  studni Sd-2

- powierzchnia  jezdni                  50 x 7,0 (śr)       =   350.0 m2

- tereny działek przyległych         50 x 40 x 2         =   4000.0 m2

razem             =    4350.0 m2

OGÓŁEM

- powierzchnia jezdni                                         2380.0 m2

- powierzchnia  działek przyległych     w tym:

a/ powierzchnia dachów                                    7480.0m2

b/tereny zieleni,nieutwardzone                          8160,0 m2

----------------------------------------------------

razem                       18020.0m2

Dotychczas wody opadowe, spływające z  dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-szutrowej  spływały do gruntu.

Wykonanie nakładki bitumicznej oraz odwodnienie modernizowanych ciągów dróg jw. wymusiła konieczność wykonania kolektorów deszczowych z przykanalikami lub rowów  i wprowadzenie podczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do rowu melioracyjnego „A” wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu.Zgodnie z uproszczoną koncepcją techniczną wykonanną przez Biuro Projektowe Instal-Bud-Projekt 63-600 Kepno ul.Lutosławskiego 21 powyższe drogi zakwalifikowano jako drogi gminne „D” poz. [8] .Należy nadmienić ,że w rozwiązaniu odwodnienia dróg gminnych jw. opracowanie projektowe uwzględnia piaskownik ścieków deszczowych o przepływie nominalnym, zabezpieczającym zakres niniejszego opracowania.W związku z tym,przyjęte rozwiązanie odwodnienia, spowodowało konieczność montażu piaskownika oczyszczającego ścieki deszczowe, o parametrach uwzględniających  wielkość spływu z omawianego terenu.

Wprowadzanie ścieków do rowu (ziemi) stosownie do art.37 pkt.2 ustawy Prawo wodne, jest szczególnym korzystaniem z wód wykraczającym poza korzystanie powszechne lub zwykłe i zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.1 tej ustawy wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

## 1.4.Lokalizacja inwestycji.

Omawiany teren zlokalizowany jest we wschodniej części gminy Kępno. Istniejący układ dróg gminnych dz.764,719,698 posiadają nawierzchnie szutrowe i gruntowe z poboczami gruntowymi,nieutwardzonymi  lecz bez chodników. Zgodnie z mapą ewidencyjną i wypisami z rejestru gruntów, oraz rzeczywistą powierzchnią ujętą w koncepcji  drogowej ,poddaną odwodnieniu powierzchnię po wykonanej modernizacji dróg gminnych, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela Nr 1 – Sposób zagospodarowania terenu zakładu.

| Nr działki | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- |
|  | Całkowita | Dachów | Utwardzona place i drogi | Powierzchnia zieleni i poboczy gruntowych |
| 764,719, 698, ca 667 do 768/14 i dalej w obrębie proj.dróg gminnych jw. | 2380.0 15640,0 | - 7480,0 | 2380,0 - | - 8160,0 |
| Razem | 18020.0 | 7480,0 | 2380.0 | 8160,0 |

# 2. RODZAJE ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA  OMAWIANYM TERENIE

Na przedmiotowym terenie  powstanie  tylko 1  rodzaj ścieków, to jest                             ścieki  opadowe i wody opadowe,których ilość i jakość została przedstawiona poniżej.

# 3.OKREŚLENIE ILOŚCI I SKŁADU ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

Z uwagi na ukształtowanie przedmiotowego terenu, oraz jego sposób zagospodarowania, ścieki opadowe,kanalizacją deszczową  będą wprowadzane do rowu” A”” w hm 27+35 projektowanym wylotem betonowym ϕ400mm z klapą stalową.

## Ścieki opadowe ujęte w system kanalizacji deszczowej Kd-1, Kd-2a,Kd 2/1 będą wprowadzane do studni rewizyjnych i poprzez piaskownik z separatorem  do rowu nr „A” w hm 27+35.

3.1Ilość ścieków opadowych  dla deszczu miarodajnego dla Kd-1,Kd-2a,Kd-2a

Dla obliczenia ilości ścieków opadowych przyjęto następujące parametry deszczu:

  - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu  p= 50%

tzn. deszcz zdarzający się raz na dwa lata – c = 2

  - czas trwania deszczu  t = 15 min.

Maksymalny odpływ ścieków opadowych:

Q = ( × (zr × q × Fc  [ dm3 / s ]

gdzie :

( - współczynnik opóźnienia odpływu,

( - współczynnik spływu,

q - natężenie deszczu miarodajnego  [ dm3 /s ha ]

F - powierzchnia zlewni  [ ha ].

do obliczeń przyjęto:

( = 1,00  /wg. Wacław Błaszczyk i inni – „Kanalizacja , Sieci i Pompownie” Tom I Arkady, Warszawa 1983 str.129 Tablica 2- 36/

(1× F1 + (2 × F2

(zr = ----------------------

F1 + F2

gdzie :

(1 – współczynnik spływu z nawierzchni dróg

(2 – współczynnik spływu z dachów

Ψ3 – współczynnik spływu dla trawników i powierzchni gruntowych

F1, F2,F3   - powierzchnie odpowiadające poszczególnym współczynnikom spływu [m2].

do obliczeń przyjęto :

F1 = 2380.0    (1 = 0,80

F2 = 7480.0    (2 = 0,95

F3 =8160,0     ψ3 = 0,10

2380.0×0,80 + 7480.0×0.95 + 8160x0.10         9826,0

(zr = --------------------------------------------------------- =  ------------  = 0,55

2380,0 + 7480 + 8160                         18020,0

A

q = ---------    [dm3/sha]

t 0,667

gdzie:

A – wartość zależna od prawdopodobieństwa występowania deszczu oraz od średniorocznej sumy opadów.

do obliczeń przyjęto:

A = 592  - dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% i średniej sumy opadów H = 560 mm /Adam Szpindor – Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi Warszawa, Arkady 1992, str. 285 – Tablica 10 – 9/.

t -   czas trwania deszczu  [min].

592

q = ----------- = 97,0    [ dm3/s/ha ]

15 0,667

całkowita ilość ścieków deszczowych.

Qmax = ( × (zr × q × F = 1,0 × 0,55 × 97 × 1,802 = 96,14 [dm3/s]

roczna ilość ścieków opadowych.

Qroczne = H × F × (zr   [ m3/rok ]

gdzie:

H – roczna ilość opadów [m/rok]

F – powierzchnia zlewni [m2]

(zr – zredukowany współczynnik spływu,

Qroczne = 0,56 × 18020 × 0,55 = 5.550,16 [m3/rok]

dla doboru urządzenia oczyszczającego ścieki opadowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, przyjęto zgodnie z rozporządzeniem [6], natężenie deszczu miarodajnego w ilości 15 dm3/s/ha. Stąd ilość ścieków, która musi zostać oczyszczona wynosi:

Qocz. = ( × (zr × qocz × F = 1,0 × 0,55 × 15 × 1,802 = 14,87 [dm3/s]

OBLICZENIA  SPRAWDZAJĄCE   -   w rozbiciu na  poszczególne  zlewnie

3.2.obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni kolektora  Kd-2/1

F1 = 1260.0 m2         ψ1 = 0.80

F2 = 3100.0 m2         ψ2 = 0.95

F3 = 3900.0 m2         ψ3 = 0.10

1260.0 x 0.80 + 3100.0 x 0.95 + 3900 x 0.10      4343.0

Ψzr = ----------------------------------------------------------  = ----------   = 0.53

1260.0 + 3100.0 + 3900.0             8260.0

całkowita  ilość  ścieków  deszczowych

Qmax =φ x ψzr x q x F = 1.0 x 0.53 x 97 x 0,8260 = 42.46[dcm3/s]

roczna  ilość  ścieków  opadowych

Qroczne = H  x  F  x  ψzr [ m3/rok]

Qroczne  = 0.56 x 8260 x  0.53 = 2.451,57 [m3/rok]

ilość  ścieków  przewidziana  do  oczyszczenia

Qocz. = φ x ψzr x qocz x F = 1.0 x 0.53 x 15 x 0.8260 = 6.57 [dcm3/s]

3.3.obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni kolektora  Kd-2a

F1 = 770.0 m2         ψ1 = 0.80

F2 = 2850.0 m2       ψ2 = 0.95

F3 = 2260.0 m2       ψ3 =0.10

770.0 x 0.90 + 2850.0 x 0.95 + 2260.0 x 0.10      3626.0

Ψzr = ------------------------------------------------------------  = ----------   = 0.62

770.0 + 2850.0 + 2260.0                 5880.0

całkowita  ilość  ścieków  deszczowych

Qmax =φ x ψzr x q x F = 1.0 x 0.62 x 97 x 0,5880 = 35.36 [dcm3/s]

roczna  ilość  ścieków  opadowych

Qroczne = H  x  F  x  ψzr [ m3/rok]

Qroczne  = 0.56 x 5880 x 0.62 = 2.041,54 [m3/rok]

ilość  ścieków  przewidziana  do  oczyszczenia

Qocz. = φ x ψzr x qocz x F = 1.0 x 0.62 x 15 x 0.5880 = 5.47 [dcm3/s]

3.4.obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni kolektora  Kd-1

F1 = 350.0 m2        ψ1 = 0.80

F2 = 1530.0 m2      ψ2 = 0.95

F3 = 2000.0 m2      ψ3 = 0.10

350.0 x 0.80 + 1530.0 x 0.95 + 2000 X 0.10       1933.0

ϒzr = ----------------------------------------------------------    = ------------- = 0.50

350.0 + 1530.0 + 2000                         3880.0

całkowita ilość ścieków deszczowych

Qmax =φ x ψzr x q x F = 1.0 x 0.50 x 97 x 0,3880 = 18.82 [dcm3/s]

roczna  ilość  ścieków  opadowych

Qroczne = H  x  F  x  ψzr [ m3/rok]

Qroczne  = 0.56 x 3880 x 0.50 = 1.086,40 [m3/rok]

ilość  ścieków  przewidziana  do  oczyszczenia

Qocz. = φ x ψzr x qocz x F = 1.0 x 0.50 x 15 x 0.3880 = 2,91 [dcm3/s]

Do oczyszczenia tej ilości ścieków opadowych,łącznie dla wszystkich kolektorów,oraz uwzględniając charakter zlewni( średnia różnica wysokości terenu) należałoby dobrać stosowny piaskownik i separator..Przyjęto piaskownik typ 0S-10.0 i średnicy Dw=2,5m .wg.załączonego rysunku wspólny  dla wszystkich kolektorów deszczowych oraz separator koalescencyjny typoszereg ECO-TECH BP z obejściem hydraulicznym   typ NG 120/1200 dla Qnom.=120 l/s.Uwzględniajac § 19 ust.1 rozporządzenia [6] z których ścieki muszą być oczyszczone,  dlatego przewidziano konieczność ich oczyszczania.  Właściwa eksploatacja piaskownika i separatora, zapewni, że skład odprowadzanych ścieków opadowych po ich oczyszczeniu będzie odpowiadał § 19 rozporządzenia [6], to jest:                                                                                                                  -stężenie zawiesiny ogólnej będzie nie większe niż 100 mg/l;                                              stężenie węglowodorów ropopochodnych będzie nie większe niż          15 mg/l.

# 4.OPIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA, OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

## 4.1.Podstawowe dane kanalizacji deszczowej.

Dla zakładanego zakresu robót, na tym etapie modernizacji dróg gminnych w miejscowości Olszowa dz.nr 764,719,698, oraz terenów przyległych,odwodnienie poprzez kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP  K2 Ø 250 - 300 mm, oraz zgodnie z oświadczeniem inwestora poprzez rowy przydrożne . Dla odwodnienia nawierzchni drogi oraz pobocza, wykonane będą wpusty uliczne. Jednoznaczne określenie zakresu przewidzianych robót dla w/w etapu modernizacji  jest  trudnym do określenia .Niniejsze opracowanie obejmuje powierzchnie wg.ustalonego z inwestorem zakresu robót przewidzianych do wykonania oraz projektowany zakres robót na obecnym etapie w zakresie odprowadzalnika dla kolektorów  deszczowych.

*kolektor Kd-1 w drodze nr  698 ujęty w niniejszym opracowaniu

kolektor deszczowy z rur PP ϕ 250 mm , SN-8                              - 18.0 mb

studnie rewizyjne ,betonowe ϕ 1000 mm                                       -    2  szt

kolektor  Kd-2a  w  drodze  nr  719 ujęty w niniejszym opracowaniu

rury typ PP K2,kielichowe,SN-8,ϕ 300mm                                          -  65.0 mb

studnie ϕ 1000mm,betonowe , z kratami                                             -      2 kpl

kolektor Kd-2/1 w drodze nr 715 ujęty w niniejszym opracowaniu

kolektor typ  PP K2 ,kielichowy, ϕ 300mm , SN-8                             -   19.0 mb

studnie ϕ 1000mm.,betonowe                                                            -      2 kpl.

kolektor Kd-A(odprowadzalnik) w drodze nr 764 ujęty w niniejszym opracowaniu

rury typ PP K2,kielichowe ,SN-8                                                         -   340.0mb

studnie  ϕ 1000mm,betonowe,z włazami ϕ 600mm,typ ciężki             -   6 kpl

4.2. urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych

W osadnikach  następuje grawitacyjna sedymentacja zawiesiny zawartej w ściekach. Urządzenia te właściwie dobrane do rzeczywistego przepływu zapewniają takie oczyszczenie ścieków, iż zawartość substancji lekkich na odpływie wynosi < 5 mg/l i  zawiesiny ogólnej < 100 mg/l.

Dlatego też zamontowanie urządzenia do oczyszczania  ścieków                                  dla omawianego kolektora : to jest   osadnika o średnicy 2,5 m oraz separatora    typu ECO-TECH  BP  i   przepływie nominalnym 120 l/s, których konstrukcje i szczegóły przedstawiono na załączonym schemacie zapewnią, że skład odprowadzanych ścieków opadowych po ich oczyszczeniu będzie odpowiadał § 19 rozporządzenia [6], to jest stężenie zawiesiny ogólnej będzie nie większe niż 100 mg/l, a stężenie węglowodorów ropopochodnych będzie nie większe niż 15 mg/l.

# 5.ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  SIECI

Zaprojektowano studnie rewizyjno-kierunkowe ,betonowe z włazami T=40T.Zasypanie

Dokonać gruntem zagęszczonym do wskaźnika  Is = 1.02.Stosować włazy  żeliwne

Kanałowe  wg.PN-EN 124 z wypełnieniem betonem.Projektuje się rury PP K2

o średnicach ϕ 250 – 400 mm i wytrzyma lości na obciążenie dopuszczalne do 8 KN/m2

Rurociagi układać na podsypce piaskowej gr.10cm.Nie przewiduje się szalowania

wykopu,wykop szerokoprzestrzenny. Wszystkie media podziemne odkryte w trakcie

prowadzenia robót i uszkodzone,ponownie włączyć i przywrócić do stany pierwotnego.

# 6.UZASADNIENIE  PRZYJĘTEJ   KONCEPCJI

W związku z brakiem możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, której brak na tym terenie, problem ten inwestor musiał rozwiązać we własnym zakresie. Analizując omawiany teren zlewni,   przy korzystnym jego ukształtowaniu ,optymalnym rozwiązaniem okazało się odprowadzenie tych ścieków do rowu melioracyjnego nr „A” w hm 27+35 tj: 1/nowego odcinka długości 200mb od hm 27+35 do hm 25+35 dz.nr 728,729,730,731,732  2/oraz wykonaniu  jego rozbudowy na odcinku  435,0mb od hm 25+35 do hm 21+00 dz.nr 733,734,735,736/1,736/2737,738,739,740,741,746.Na przyjęte powyższe zamierzenia inwestycyjne związane z odwodnieniem przewidzianych do  modernizacji nawierzchni drogowych w miejscowości Olszowa, inwestor posiada pisemne zgody właścicieli działek.Prawidłowe funkcjonowanie kolektora deszczowego którego wylot będzie w rowie „A ”wymaga udrożnienia  przepływu w w tym rowie na odcinku od hm 21+00 do hm 25+35 z uwzględnieniem potrzeb właścicieli użytków zielonych przez które przebiega rów „A” oraz przedłużeniu (za zgodą właścicieli działek )rowu  od hm 25+35 do hm 27+35.  Z uwagi na ilość i skład tych ścieków, będą one w minimalny sposób  wpływać na odbiornik oraz stan środowiska. Umożliwienie swobodnego odpływu wód opadowych wymaga oprócz gruntownej konserwacji tych rowów również wymianę istniejących oraz  budowę nowych  przepustów  jak również przeprowadzenie korekcji progowej poprzez  budowę progów faszynowych.Rów”A” jest administrowany przez Związek Spółek Wodnych w Kępnie .Inwestor posiada pisemne uzgodnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków opadowych z omawianej inwestycji do rowu „A”

# 7.ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

Zgodnie § 21 ust.1 rozporządzenia [6], w przypadku ścieków opadowych i roztopowych oceny spełnienia przez te ścieki stawianych im wymagań, dokonuje się na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających przeprowadzanych co najmniej raz na 6 miesięcy.

# 8.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŻ WYSTĄPIENIA AWARII.

Montaż i eksploatacja piaskownika i separatora  musi się odbywać zgodnie z instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta. Obsługa instalacji zgodnie z instrukcją fabryczną, gwarantować będzie ich bezawaryjną pracę. Wykonana instalacja do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych przy prawidłowej eksploatacji pracuje bezawaryjnie.

Sytuacje awaryjne związane z pracą urządzeń oczyszczających mogą tylko dotyczyć ich niewłaściwej obsługi i nieterminowego czyszczenia ze szlamów i substancji ropopochodnych.

# 9. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH.

W urządzeniach oczyszczających ścieki opadowe powstają zarówno odpady niebezpieczne jak i odpady inne niż niebezpieczne. Są to odpady o kodach:

13 05 05 – olej z odwadniania olejów w separatorze w ilości około 20 kg/rok;

13 05 06 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach w ilości około 1,0 Mg/rok.

Wszystkie odpady z substancjami ropopochodnymi muszą być na bieżąco zbywane do firm specjalistycznych (posiadających odpowiednie zezwolenia) zajmujących się utylizacją produktów naftowych. Są to między innymi:

- EKOL - UNIKON Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 41  80-391 Gdańsk;

- AWAS Polska Sp. z o.o. ul. Żuławska 17  04-630 Warszawa;

- Separator – Serwice Sp. z o.o. ul. Gen. L. Okulickiego 4  05-500 Piaseczno

Postępowanie z odpadami musi być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, to jest ustawą o odpadach [5].

# Opis techniczny

do zakresu robót  odprowadzalnika tj.rowu „A” jego konserwacją i renowacją w zakresie niezbędnym dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych dz.nr 764,719,698 w miejscowości Olszowa gmina Kępno

1.0. Materiały wyjściowe

2.1.Informacja  uzyskana w Urzędzie Gminy Kępno- Wydział  Inwestycji

2.2.Uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie

2.3.Uzgodnienie z Związkiem Spółek Wodnych w Kępnie ul.Kościuszki 9                  2.4.Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:1000

2.5.Wizja w terenie

2.6.Założenia projektowe uzgodnione z inwestorem i właścicielami gruntów rolnych

2.7.Niwelacja szczegółowa rowu nr „A”  w zakresie umownym - wykonana przez

uprawnionego geodetę

2.0. Rów nr  „A”

2.1.stan istniejacy

Przeprowadzona wizja w terenie oraz wykonana niwelacja szczegółowa rowu,pokazuje, że jest on hydraulicznie rowem niesprawnym na  długości 435.0m tj odcinku od hm 2+100 do hm 25+35.Jest tzw.”bruzda” głębokości od 0,20 do 0.60m wymagającym  szczegółowej odbudowy i konserwacji. a istniejący przepust rurowy P-1 ϕ 500mm jest całkowicie zamulony i prawdopodobnie w złym stanie technicznym i kwalifikujący się do wymiany lub przebudowy  ograniczając w znacznym stopniu swobodny przepływ wody.Rów ten jest lewostronnym dopływem rzeki Samicy-Niesobiu, prowadzacym wody powierzchniowe i z urządzeń  drenarskich. Na przewidzianym do odbudowy odcinku rowu „A” tj hm 21+00                       do  hm 25+ 35 nie ma innych urządzeń melioracyjnych.W trakcie wizji w terenie ,nie stwierdzono   przeprowadzenia bieżącej konserwacji rowu polegającej na:

- wykoszeniu dna i skarp rowu

- odmuleniu przepustów

- wyprofilowaniu skarp rowu tam gdzie zaistniał brak możliwości  spływu.

Generalnie ,stan techniczno-hydrauliczny rowu nie pozwala na swobodny przepływ wód powierzchniowych oraz  przewidzianych  do wprowadzenia, wylotami sieci kanalizacji

deszczowej  z modernizowanych powierzchni dróg gminnych.Trasa rowu biegnie w działkach użytków zielonyh,właścicieli indywidualnych będących mieszkańcami wsi Olszowa.Uwzględniając jego projektowane możliwości hydrauliczne oraz przyjęty obszar oddziaływania,w uzgodnieniu z przedstawicielem Związku Spółek Wodnych w Kepnie,przyjęto następujące parametry techniczne:

1/głębokość od 0.80 do 1.23 m w zależności od ukształtowania terenu

2/nachylenie skarp  1:1

3/szerokość w dnie 0.60m

4/szerokość górą   b= 2.20  do  3.08m

5/odstąpienie od umocnienia stopy skarpy kiszką faszynową

6/z uwagi na znaczny spadek podłużny,wykonać korekcję progową  szt.6  z kołków faszynowych i darniny dla stopni o wysokości od h=o.20 do h=0.60m jak w projekcie.

7/kolki faszynowe długości powyżej 1.0m wbijać dla progu powyżej h=0.40m

8/kołki faszynowe długości powyżej 1.0m wbijać dla progu powyżej h=0.40m

9/po wykonaniu skarpowania-obsiew mieszanka traw

10/w miejscach wskazanych projektem a ustalonych z właścicielami działek zamontować przepusty P-1 ϕ 0.50m  przyczółki darniowe długości  l=7.0m-kpl.4               Rury układać na podsypce piaskowej,podłożu ustabilizowanym a w przypadku braku stabilności podłoża(torfy,grunt kurzawkowy) rury układać na podłożu z płyt betonowych,żerdzi drewnianych lub zaprawie kamienno-betonowej.

2.2.zakres przewidzianych do wykonania robót dla rowu „A” na długości 200m

*wykonanie dalszego-odcinka rowu”A”  na długości 200m od hm 27+35  do  hm25+35

*wykonanie przepustów P-1 ϕ 500mm l=7.0m      kpl.3

*wykonanie  stopni faszynowych h = 0,20 do h=0.60m    szt.5

*głębokość projektowana od 1.11 m do 1.40m

*nachylenie skarp   n  =  1:1

*szerokość w dnie  a =  0.60m

*szerokość górą  b = 2.80  do  3.40m w zależności od głębokości

*odstąpiono od wykonania umocnienia stopy skarpy kiszką faszynową

*pozostałe parametry techniczne jw.pkt.  7 - 10

2.3 obliczeniowa wielkość ścieków  wprowadzanych w hm 27+35 do rowu”A”

Qmax.s = 96.14 dcm3/s

Qmax.s =  345.95 m3/h

Qroczne = 5550.0 m3/rok

Na wykonanie  w rowie  „A”w hm 27+35 wylotu  kolektora Kd-„A”  dla zrzutu ścieków deszczowych oraz budowy przepustów i wykonania stopni faszynowych ,wykonano operat wodnoprawny dla uzyskania zgody Starosty Kępińskiego.

Omawiany rów, jest administrowany przez Związek Spółek Wodnych  w Kępnie i jest odbiornikiem wód powierzchniowych i gruntowych przyległych użytków zielonych.Dla właściwego funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej  przejmującej ścieki deszczowe z modernizowanych dróg gminnych wsi Olszowa  ,niezbędnym jest umożliwienie swobodnego  ich spływu .Istniejace ukształtowanie terenu jednoznacznie wskazuje na ich wprowadzenie  do rowu „A” z jednoczesnym wykonaniem odcinka długości 200.om przy całkowitej akceptacji i poparciu przez mieszkańców  wsi Olszowy będących właścicielami działej przez które prowadzony będzie dodatkowy odcinek rowu „A”.Przed przystąpieniem do robót, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić właściciela dróg  i Związek Spółek Wodnych w Kępnie oraz stosowanie się do  ich zaleceń.

4.0.Technologia prowadzenia robót

Roboty konserwacyjno-renowacyjne ,prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osób posiadających  właściwe przygotowanie zawodowe.

Roboty konserwacyjne prowadzić w 80% mechanicznie a 20% ręcznie w formie dokopu

do rzędnych projektowych.Dopuszcza się  rury  PP typ K2 o średnicach jak w

projekcie.Wszystkie prace wykonać z zachowaniem norm branżowych BN-69/8952-27

Budownictwo Hydrotechniczne,elementy budowli regulacyjnych,kiszki faszynowe  oraz

BN-74/9191-02”.Uszkodzone dno i skarpy rowu na którym nie prowadzi się robót

naprawić w sposób trwały.

O p r a c o w a ł