SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

w zakresie instalacji sanitarnych

Nazwa zadania: Wymiana zaworów grzejnikowych w instalacji centralnego ogrzewania

wraz z ich nastawami, wymiana zaworów podpionowych, monta¿ automatycznych odpowietrzników c.o., wstawienie zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach c.o. i monta¿ zestawu do automatycznego uzupe³niania z³adu.

Lokalizacja: Szko³a Podstawowa w Hanulinie

63-600 Kêpno  Hanulin ul. Powstañców Wlkp. 1A

Opracowa³:

30.06.2010r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z

zadaniem : remont wewnêtrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szko³y Podstawowej  w

Hanulinie ul. Powstañców Wlpkp. 1A

1.2. ZAKRES ROBÓT

Modernizacja wewnêtrznej instalacji centralnego ogrzewania poleg¹jaca na :

- demonta¿ uk³adu odpowietrzaj¹cego i monta¿ automatycznych zaworów odpowietrzaj¹cych na zakoñczeniach pionów, wymiana zaworów podpionowych,wstawienie zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach c.o. i monta¿  zestawu do automatycznego uzupe³niania z³adu.

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne,

- wymiana zaworów podpionowych na zawory równowa¿¹co-odcinaj¹ce,

-wstawnienie zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach,

-monta¿ zestawu do automatycznego uzupe³niania z³adu.

- p³ukanie grzejników i instalacji,

- przeprowadzenie próby ciœnieniowej,

- czêœciowa izolacja ciep³ochronna rurociagów,

- regulacja instalacji,

- przeprowadzenie próby na gor¹co wraz z pomiarem temperatur w poszczególnych pomieszczeniach.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZ¥CE I TYMCZASOWE

1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.

Wykonawca jest zobowi¹zany dostarczyæ, zainstalowaæ i utrzymywaæ tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie

jak : ogrodzenia, porêcze, pomosty, zadaszenia, oœwietlenie, sygna³y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne œrodki niezbêdne do ochrony robót, wygody spo³ecznoœci i innych.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt

organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale¿nosci od postêpu robót projekt powinien

byæ aktualizowany. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkuj¹ce bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robót powinien byæ wydzielony i wyraŸnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nale¿y umieœciæ znaki informacyjne o rodzaju zagro¿enia oraz stosowaæ inne œrodki zabezpieczaj¹ce przed skutkami zagro¿eñ (siatki, bariery itp.) Przyjmuje siê koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cenê kontraktow¹. Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zu¿ywanej w czasie trwania robót. Podstaw¹ do rozliczeñ bêd¹ liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostan¹ przez Wykonawcê na swój koszt.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca zobowi¹zany podejmowaæ wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu ograniczenie uci¹¿liwoœci dla osób trzecich wynikaj¹cych z przeprowadzania robót. Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urzadzeñ zlokalizowanych na powierzchni terenu objêtego robotami i pod jego poziomem takich jak : ruroci¹gi,  kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych u¿ytkowników i odpowiednie s³u¿by oraz bêdzie wspó³pracowa³ przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania uszkodzenia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj¹cego.

1.3.3. OCHRONA ŒRODOWISKA

Wykonawca na obowi¹zek znaæ i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA

Wykonawca jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo¿arowej oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia planu Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ aby personel nie wykonywa³ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i socjalne a tak¿e wyposa¿y pracowników w sprzêt i odpowiednia odzie¿ ochrony ¿ycia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy.  Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny  za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel.

2. MATERIA£Y BUDOWLANE

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y powinny byæ zgodne ze  specyfikacj¹ techniczn¹. Dopuszcza siê zmianê podanych materia³ów i urz¹dzeñ na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcê, je¿eli s¹ one równorzêdne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w opisie. W przypadku gdy zastosowane materia³y lub roboty nie bêd¹ zgodne w pe³ni ze specyfikacj¹ techniczn¹ badŸ ofert¹ przetargow¹ Wykonawcy to takie

materia³y bêd¹ niezw³cznie zast¹pione w³aœciwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny monta¿ w³aœciwych

elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Ka¿dy rodzaj robót, w których u¿ywa siê nie

zaakceptowanych materia³ów i urz¹dzeñ Wykonawca wykonuje na w³asne ryzyko liczac siê z ich nie przyjêciem i niezap³aceniem.

2.2. Inspektor Nadzoru mo¿e dopuœciædo u¿ycia tylko te wyroby i materia³y które posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoœci  lub certyfikat zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub Aprobat¹ techniczn¹ a tak¿e znajduj¹ siêw wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3. Miejsca czasowego sk³adowania materia³ów bêd¹ zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcêw zale¿nosci od dokonanych uzgodnieñ z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materia³y przed ich uszkodzeniem i dostêpem osób trzecich.

2.4. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materia³ów i urzadzeñ u¿ywanych do robót od

daty rozpoczêcia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZÊT I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonanych prac. U¿ywany sprzêt powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien byæ uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzêt i maszyny budowlane bêd¹cy w³asnoœci¹ wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byæ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoœci do pracy. Bêdzie spe³nia³ normy ochrony œrodowiska, i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. ŒRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania œrodków transportu, które nie wp³yn¹ na jakoœæ przewo¿onych

materia³ów i urz¹dzeñ. Liczba œrodków transportu powinna zapewniæ terminowe przeprowadzenie prac

przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹  spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametrów technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy w terminie okreœlonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót   W dokumentach budowy powinny siê równie¿ znaleŸæ:  protoko³y przekazania terenu, protoko³y odbioru robót, protoko³y z narad i ustaleñ oraz korespondencja wynikaj¹ca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty bêd¹ przechowywane na terenie budowy. Zaginiêcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostêpne zawsze bêd¹ dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl¹du dla Inwestora. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za ich zgodnœæ ze specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowi¹zany jest znaæ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w pe³ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

5.2. Wymiana zaworów grzejnikowych i podpionowych

Istniej¹ce zawory grzejnikowe i podpionowe nale¿y zdemontowac. Do grzejników montowaæ zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-N Danfoss z nastaw¹ wstepn¹. W razie potrzeby stosowaæ nale¿y zawory w wersji z przed³u¿onym nyplem. Na ga³¹zkach powrotnych montowaæ zawory odcinaj¹ce RLV Danfoss .W przypadku stwierdzenia koniecznoœci wymiany rur przy³¹cznych (z³y stan techniczny nie pozwalaj¹cy na dalsz¹ ich  eksploatacjê nale¿y powiadomiæ o tym Inspektora Nadzoru, który okreœli zakres robót koniecznych do wykonania. Pod pionami nale¿y zamontowaæ zaworu równowa¿¹ca-odcinaj¹ce.

5.3. P³ukanie grzejników.

P³ukanie grzejników powinno siêo dbywaæ wod¹ wodociagow¹. Nale¿y wykonaæ pod³¹czenie grzejnika w

miejscu wykrêconego korka grzejnikowego (dolnego, tylnego) do instalacji wodoci¹gowej poprzez przewód

elastyczny. P³ukanie prowadziædo momentu stwierdzenia , ¿e woda wyp³ywaj¹ca z instalacji (spuszczana do

kratki œciekowej) jest czysta.

5.4. Wymiana uk³adu odpowietrzaj¹cego.

Istniej¹cy uk³ad odpowietrzaj¹cy (rurociagi, zbiorniki odpowietrzajace, zawory skoœne) nale¿y zdemontowaæ. Na zakoñczeniach pionów nale¿y zamontowaæ zawory kulowe odcinaj¹ ce gwintowane Dn 15 mm z filtrem

siatkowym i automatyczne zawory odpowietrzaj¹ce AFRISO Dn 15 mm. Odpowietrzenia pionów powinny znajdowaæ siê 20 cm ponad najwy¿ej po³¹czonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu –obowi¹zuj¹ce jest to równie¿ przy grzejnikach ³azienkowych.

5.5. Monta¿ zaworów regulacyjnych.

W pomieszczeniu wêz³a cieplnego nale¿y na rozdzielaczu wstawiæ zawory regulacyjne w celu umo¿liwienia regulacji przep³ywów dla uk³adu c.o. dla potrzeb Gimnazjum i Szko³y Podstawowej.

5.6 Monta¿ zestawu automatycznego uzupe³nianie z³adu.

W wêŸle ciepnym nale¿y wykonaæ  obejœcie istniej¹cego rêcznego uk³adu uzupe³niania z³adu i zamontowaæ zestaw do automatycznego uzupe³niania z³adu.

5.7. Próba szczelnosci.

Po wykonaniu robót monta¿owych instalacjê nale¿y kilkakrotnie wyp³ukaæ wod¹ wodociagow¹. P³ukanie

instalacji nale¿y prowadziædo momentu stwierdzenia, ¿e wyp³ywaj¹ca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeñ ani cia³ sta³ych. Nastêpnie nale¿y nape³niæ i odpowietrzyæ instalacjê. Dokonaæ kontroli szczelnoœci wszystkich po³¹czeñ : przewodów, armatury, grzejników i urz¹dzeñ. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnêtrznej wykonaæ próbê szczelnoœci. Ciœnienie próbne 0,6 MPa, czas próby 20 min. Ciœnienie w instalacji do wartoœci próbnej nale¿y podnieœæ pomp¹ reczn¹ t³okow¹ pod³¹czonej w najni¿szym jej punkcie. Pompa musi byæ wyposa¿ona w zbiornik wody, zawory odcinaj¹ce, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (œrednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiêkszym od ciœnienia próbnego i dzia³ce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnoœci nale¿y uznaæza pozytywne je¿eli w ci¹gu 20 min. manometr nie wyka¿e spadku cisnienia wiêkszego ni2%,a tak¿e nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na po³¹czeniach, szwach i d³awicach.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i ciep³ochronne wymienionych odcinków rurociagów.

Czyszczenie rurociagów instalacji wewnêtrznej i ich malowanie zgodnie z opisem technicznym. Wykonanie

izolacji ciep³ochronnej rurociagów instalacji wewnêtrznej otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej

gr.30 mm o wspó³czynniku przewodzenia ciep³a nie wiêkszym ni¿ 0,04 W/mK.

5.9. Regulacja instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach przy grzejnikowych termostatycznych

oraz za³o¿enie g³owic termostatycznych. Nape³nienie instalacji wod¹ sieciow¹. Uruchomienie wêz³a i instalacji na pocz¹tku sezonu grzewczego a tak¿e dozorowanie pracy instalacji i wêz³a przez nastêpne 72 godziny.

5.10. Próba na gor¹co.

Wykonanie próby na gor¹co instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnêtrznych w poszczególnych

pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbê nale¿y przeprowadziæ w miarêmo¿liwoœci przy

najwy¿szych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed prób¹ na gor¹co budynek powinien byæ

ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas próby nale¿y dokonaæ oglêdzin wszystkich urz¹dzeñ i

rurociagów, przeprowadziæ pomiar temperatury wewnêtrznej w poszczególnych pomieszczeniach. Wynik próby uznaje siê za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, zmierzone temperatury

wewnêtrzne odpowiadaj¹ normatywnym, a po sch³odzeniu stwierdzono brak uszkodzeñ i trwa³ych odkszta³ceñ.

6. KONTROLA JAKOŒCI I ODBIÓR ROBÓT

6.1. Wykonawca opracuje i przed³o¿y do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakoœci w którym przedstawi sposób realizacji zadania, mo¿liwoñœci techniczne i kadrowe gwarantujace w³aœciwe i terminowe wykonania zadania.

Program bêdzie ujmowa³ :

- organizacjêwykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespo³ów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœæi terminowoœæ wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urzadzeñ stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi ich dopuszczenie do uytkowania (je¿eli tego wymagaj¹),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materia³ów i urz¹dzeñ w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materia³ów i urzadzeñ, atesty, œwiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

6.2. Przed rozpoczêciem robót nale¿y sprawdziæ, czy materia³y dostarczone na budowêodpowiadaj¹ ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia³ów. Do umo¿liwienia takiej kontroli zapewniona bêdzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy.

6.3. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie objêtym zamówieniem powinno siê odbywaæ pod

sta³ym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegaj¹ odbiorom czêœciowym, odbiorom robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, koñcowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory czêœciowe i odbiory robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu dokonywane s¹ w trakcie trwania

budowy, dokonywane s¹ w obecnosci Inspektora nadzoru i Kierownika Robót, wymagaj¹ sporz¹dzenia

protoko³ów odbioru i obejmuj¹ nastêpujace etapy :

- wykonanie robót monta¿owych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robót i zastosowanych materia³ów  z wymaganiami technicznymi,

- p³ukanie instalacji – ocena czystoœci instalacji od strony wewnêtrznej na podstawie stanu wody p³ucz¹cej

wyp³ywaj¹cej z instalacji,

- próba szczelnoœci instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociagów – sprawdzenie przygotowania (czyszczenia) instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i na³o¿enia warstw podk³adowej i nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz u¿ytych do tego celu materia³ów,

- izolacja ciep³ochronna instalacji – sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny u¿ytych do tego celu materia³ów.

- regulacja instalacji – sprawdzenie prawid³owoœci  dokonanych ustawieñ na urz¹dzeniach  regulacyjnych.

- próba na gor¹co instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym.

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci wykonanych robót,

które w dalszym procesie ulegn¹ zakryciu. Bêdzie dokonywany w czasie umo¿liwiaj¹cym dokonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu prac.

Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Kierownik Robót i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezw³ocznie, jednak nie pózniej ni¿ w ci¹gu trzech dni roboczych od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonywanych czêœci robót. Odbioru czêœciowego dokonuje siê wed³ug zasad okreœlonych dla odbioru koñcowego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych robót, ze specyfikacj¹ techniczn¹ w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bêd¹ w ksi¹¿kê obmiarów. Jakikolwiek b³¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. B³êdne dane zostan¹ poprawione wg ustaleñ Inspektora Nadzoru na piœmie. Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêstotliwoœci¹ wymagan¹ do celów dokonywania kolejnych p³atnoœci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiarów s¹ podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, KNNR oraz

innych dostêpnych na rynku publikacjach zawieraj¹cych katalogi norm nak³adów rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór koñcowy

Po zakoñczeniu wszystkich robót powinien byæ dokonany odbiór koñcowy, polegaj¹cy na sprawdzeniu

zgodnoœci wykonanych robót z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloœci jakoœci i wartoœci. Ca³kowite zakoñczenie robót oraz gotowoœædo odbioru koñcowego bêdzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór koñcowy nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia wszystkich dokumentów niezbêdnych do dokonania odbioru koñcowego. Odbioru koñcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakoœciowej robót na podstawie przed³o¿onych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodnoœci wykonania robót ze specyfikacj¹ techniczn¹ i oferta przetargow¹ Wykonawcy. W trakcie odbioru koñcowego komisja zapozna sie z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.

Do odbioru koñcowego Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaæ:

- specyfikacjê techniczn¹,

- ofertê przetargow¹,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotycz¹ce robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych

zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- atesty, œwiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materia³ów i urz¹dzeñ (je¿eli tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ¿e roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie s¹ gotowe do odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy nowy termin odbioru koñcowego. Wszystkie zarz¹dzone przez komisje roboty poprawkowe bêd¹ zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koñcowym. Bêdzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad

odbioru koñcowego.

8.3. Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po up³ywie okresu gwarancji, którego d³ugoœæ okreœlona

zostanie w kontrakcie.

8.4. Podstawa p³atnoœci

Podstaw¹ p³atnoœci bêdzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie.

W przypadku wyst¹pienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wed³ug stawek ofertowych Wykonawcy.

9. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ¥CYCH

Uznaje siê ¿e wszystkie koszty zwi¹zane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotycz¹cych bezpiecznego i

prawid³owego prowadzenia robót budowlanych nie podlegaj¹ odrêbnej zap³acie i s¹ uwzglêdnione w cenie

umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadaæ i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002, Nr 75poz. 690)

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

- Polska Norma PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania

- Polska Norma PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- Polska Norma PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzadzenñ

Opracowa³:

20010-06-30