NAZWA OBIEKTU:	RÓW  MELIORACYJNY    „A”oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości  Olszowa

ADRES OBIEKTU:	63 – 600  Olszowa

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:	Gmina   Kępno

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:         63 – 600 Kępno ul.Ratuszowa  1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

##### SST – 02

B.02.00.00	WYKONANIE  ROWU „A”  MELIORACJI  SZCZEGÓŁOWYCH

oraz   SIECI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

NAZWA I ADRES

AUTORA  OPRACOWANIA:  	Biuro Projektowe INSTAL-BUD-PROJEKT

63-600 Kępno ul. Lutosławskiego 21

AUTOR:		Bogdan Królikowski

kwiecień  2011

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót :

*sieć kanalizacji deszczowej                                                                                                                       - ϕ 250 – 400mm  długości 442.0mb

- studnie rewizyjne betonowe ϕ 1000mm    kpl.12

- trójniki  PP lub PCV ϕ 400/400                szt.4

- kolana 90o ϕ 400mm                                 szt.4

- kolana 45o  ϕ 400mm                                 szt.4

- komora wylotowa ,betonowa dla rurociągu ϕ 400mm z klapą na zawiasach       kpl.1

- komora wlotowa ,betonowa dla wlotu rowów przydrożnych z krata stalowa      kpl.2

* pełny wykop rowu „A”  na  długości 200,0m  będącego wydłużeniem trasy rowu „A”

od hm 25 + 35  do  hm 27 + 35    w ilości 374.0m3

*rozplantowanie urobku w ilości 374.0m3 warstwą  grubości 20 cm

*plantowanie skarp rowu „A” na powierzchni    F = 1.56 x 2 x 200 = 624.0m2

*obsiew skarp mieszanka traw na powierzchni  624.0m2

*montaż przepustów zjazdowych  w  rowie „A”typ P-1 ϕ 0,5 m   l= 7.0m   kpl.3

*montaż stopni faszynowych              h = 20cm  szt.1

h = 23cm szt.1

h = 33cm szt.1

h = 43cm szt.1

h = 51cm szt.1

*montaż w hm 27+35 rowu „A” wylotu –komory betonowej- ϕ 400mm z klapą stalową

grubości 4mm na zawiasach

*odbudowa,konserwacja rowu „A” na długości 435.0mb od hm 21+00  do  hm 25+35

dla uzyskania przekroju regulacyjnego przy ilości wykopu = 1.70  x 435.0 = 740.0 m3

*rozplantowanie urobku warstwą gr. 20 cm w ilości 740.0,0m3

*plantowanie skarp na powierzchni F =  1.70 x 2 x435.0 = 1479.0m2

*montaż przepustów P-1 ϕ 0.5m     L = 7.0m      kpl.4

*montaż stopni faszynowych               h = 25cm szt.1

h = 30cm szt.2

h = 42cm szt.2

h = 60cm szt.1

*wyrównanie terenu,rozplantowanie urobku  w  pasie  lewej  i prawej  skarpy  rowu „A”

*obsiew skarp mieszanką traw na powierzchni 1479.0m2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                          1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej sieci kanalizacji burzowej. Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych Robót:

- Roboty  ziemne;

- Montaż  urządzeń - przepustu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

Przepust – przewód umożliwiający przepływ  w rowie oraz przejazd na przyległe grunty

Kolektor sanitarny – przewód główny zbiorczy, ułożony poza granicą nieruchomości lub w jej granicy przyjmujący ścieki z przyległych nieruchomości.

Kolektor wodociągowy – przewód główny przesyłowy ułożony poza nieruchomością lub w jej granicy zasilający w wodę przyległe nieruchomości

Przyłącze wodociągowe – przewód doprowadzający wodę do nieruchomości zakończony węzłem wodomierzowym z zaworem antyskażeniowym w pomieszczeniu niezamarzającym  w studzience wodomierzowej

Przepompownia  - urządzenie mechaniczne zlokalizowane na lub przy kolektorze sanitarnym mające za zadanie tłoczenie ścieków z kolektorów sanitarnych.

Konserwacja – roboty mające na celu przywrócenie sprawności technicznej

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 2, 23, i 28 ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych”.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy , zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji i sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i sieci, a jeżeli dotyczy zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”’ Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 2

- Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych;

- Wszystkie  materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  Aprobaty Techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2.  Przewody,urządzenia

- Rurociąg przepustu  będzie wykonany z rur z  PVC  strukturalne

- Lub PP K2 kanalizacyjne

-  rury;  o średnicy  dn 500mm  ,-strukturalne nie spienione, typ ciężki klasy S   obciążenie  8 kN/ m2

2.3.  Armatura – uzbrojenie sieci

Przyczółki darniowe  z darni pozyskanej  na miejscu

3. SPRZĘT

- Ogólne    wymagania    dotyczące    sprzętu     podano    w     ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne   wymagania   dotyczące    transportu    podano   w   ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 4;

4.2. Rury:

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku, magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne”

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- Bezpieczeństwa konstrukcji;

- Bezpieczeństwa pożarowego;

- Bezpieczeństwa użytkowania;

Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

Wykop rowu oraz konserwacja,odbudowa rowu melioracyjnego powinna być wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r oraz zgodnie z BN-69/8952-27               oraz BN – 74/9191-02.

Przed zamontowaniem  rur przepustów należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papier, inne elementy). Rury pęknięte lub w inny sposób uszkodzone niw wolno używać.

Kolejność wykonania robót:

- Wyznaczenie miejsca układania rur;

- Wykop gruntu

- Wykonanie połączeń

- Dokonanie odbioru jakości wykonanych robót

  - Zasypanie z zagęszczeniem gruntu wykopu

### Prowadzenie przewodów odpływowych (poziomów) kanalizacyjnych

Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu.

Minimalne spadki przewodów odpływowych.- dla wody czystej - nie dotyczy

Tablica 5-1 Minimalne spadki przewodów odpływowych.

| Lp. | Średnica przewodu | Minimalny spadek |
| --- | --- | --- |
|  | d [m] | Imin. [%] |
| 1 | 0.15 | 0.6 – 1,0 |
| 2 | 0.20 – 0.60 | 0.1 |

Po przejściu przewodów przez przegrody budowlane – ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami, należy stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu., oraz chronią przed obciążeniami zewnętrznymi.

### Przykanaliki – nie dotyczy

5.4.kolektor deszczowy

Minimalne spadki przykanalików, w zależności od średnicy przewodów podano w  tablicy 5-2. W niniejszym przypadku dotyczy jedynie kolektora zewnętrznego

o spadku jak w projekcie ,wynoszącym 2.6 – 3.0  %o.

Tablica 5-2 Minimalne spadki przykanalika. – nie dotyczy

| Zakres średnic | Minimalne spadki przykanalika |
| --- | --- |
| d [m] | Imin. [%] |
| d ( 0.15 | 0.6 |
| 0.15 ( D ( 0.20 | 0.4 |

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola jakości materiałów

Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

  - Kontrola jakości wykonania robót

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej. Poszczególne etapy wykonania  instalacji kanalizacji sanitarnej są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Ocena poszczególnych etapów Robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 : „Wymagania ogólne".

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja wodociągowo-kanalizacyjna jak następuje:

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej miejsca montażu w studniach rewizyjnych.

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz z zapisami w Dzienniku Budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne”.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacji sanitarnej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym:

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi;

- do  ogólnej   długości   przewodu   należy  wliczyć  długość  armatury łączonej  na gwint i łączników;

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;

- długość odcinków mierzyć od środka studni rewizyjnych

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"      punkt 8. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie instalacji  i sieci wodociągowo-kananalizacyjnej  uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory Robót.

- Odbiory międzyoperacyjne

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelności podłączeń kanalizacyjnych,

- Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

Ponadto należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów,

- prawidłowość wykonania podłączeń,

- wielkość spadków przewodów,

8.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji kanalizacji sanitarnej określa niniejsza SST. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

- Plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną siecią oraz dojazdu do niego;

- Opis techniczny wykonanej sieci ;

- Projekt techniczny powykonawczy sieci  to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili Kierownik Robót instalacyjnych i Inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji;

- oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego   stosowania   w   instalacji   i sieci wodociągowej ,   są  zgodne   z   projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami  techniczno -ruchowymi  tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne;

- na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora;

- obmiar Robót powykonawczy;

8.4. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie sieci  wod – Kan.

8.4.1	Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.

8.4.2	Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.

8.4.3	Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

- wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

- wykonanie studzienek  rewizyjnych

8.4.4	Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

8.4.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.5.   Odbiór techniczny - częściowy instalacji

8.5.1 Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji kanalizacji sanitarnej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów układanych w rurach płaszczowych lub w wykopie których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego);

8.5.2	Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy sieci.

8.5.3	W ramach odbioru częściowego należy:

- sprawdzić czy odbierany element sieci lub jej część jest wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części sieci z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do Dziennika Budowy;

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze;

8.5.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,  zgodność wykonania instalacji  z Dokumentacją Projektową i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków sieci, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.

8.5.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.6.  Odbiór techniczny - końcowy sieci

8.6.1	Sieć powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie Roboty montażowe przy sieci

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;

8.6.2 Przy odbiorze końcowym sieci należy przedstawić następujące dokumenty:

- Dokumentację Powykonawczą   instalacji   (z   naniesionymi  ewentualnymi  zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);

- Dziennik Budowy;

- obmiary powykonawcze;

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.4);

- protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 8.5);

- protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 8.6);

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;

- instrukcję obsługi sieci jeśli takowa jest wymagana;

8.6.3 W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacją Powykonawcza;

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej sieci z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku Budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych;

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych;

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych;

8.6.4 Odbiór   techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci

do użytkowania  lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.6.5 Protokół odbioru  technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór sieci.

8.7.  Badania odbiorcze

8.7.1 Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości sieci  Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności.

8.7.2 Badanie odbiorcze szczelności sieci

8.7.2.1 Warunki wykonania badania szczelności:

- Badanie  szczelności   należy  przeprowadzać  przed  zakryciem ,

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów sieci, przed całkowitym zakończeniem montażu całej sieci, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.

8.7.2.2 Badania szczelności wodą zimną zgodnie z pkt 7d :

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań;

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”.

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość mb ułożonej sieci wodociągowej. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.

9.2.  Kwota ryczałtowa wykonania Robót obejmuje:

Wykonanie sieci wodociągowej w skład której wchodzą następujące prace :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;

- wartość pracy sprzętu z narzutami;

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);

- prace przygotowawcze;

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót;

- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych;

- uporządkowanie miejsca robót;

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru;

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1329 	Rury i kształtki HT/PVC.

PN-EN 1333:1998	Elementy rurociągu. Definicja i dobór PN

PN-EN ISO 6708:1998	Elementy rurociągów. Definicje i dóbr DN

PN-EN-1401-01: 1999	Rury i kształtki PVC

PN-B-10729: 1999	Studzienki rewizyjne

PN-EN 4756: 2001	Studzienki rewizyjne

PN-EN 1610: 2001	Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

PN-B- 06250                          studnie z betonu klasy B25 i B30

PN-B- 06712                           piasek na podsypkę

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty określające przedmiot zamówienia na roboty budowlane ;A. Krupa, K. Staśkiewicz; Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników -Warszawa, 1974.

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/2003-02-1407     Rury HT/PVC

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/98-01-0468          Studzienki rewizyjne

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/2000-02-1025      Studzienki rewizyjne

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/98-01-0405-01     Studzienki rewizyjne