SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJA  SOLARNA  DO PRZYGOTOWANIA  c.w.u

INWESTOR:	Urz¹d Miasta i Gminy Kêpno

ADRES BUDOWY: 	Gimnazjum nr 2; 63-600 Kêpno , ul. Zamkowa 1

I. Wstêp

1.Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót w zakresie monta¿u instalacji kolektorów s³onecznych w Gimnazjum nr2 w Kêpnie przy ulicy Zamkowej 1.

2.Zakres stosowania Szczegó³owej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

3.Zakres robót objêtych Szczegó³owa Specyfikacja Techniczna

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszelkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie instalacji kolektorów s³onecznych do podgrzania c.w.u. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót:

Roboty monta¿owe:

Monta¿ kolektorów s³onecznych o ³¹cznej powierzchni 7-8m?, na dachu budynku Gimnazjum nr 2 w Kêpnie. Posadowienie zasobnika c.w.u, o pojemnoœci 500 litrów i  po³¹czenie górnej wê¿ownicy  zasobnika solarnego c.w.u z istniej¹c¹ instalacj¹ zasilan¹ z kot³a centralnego ogrzewania i wêz³a cieplnego.

Wykonanie ruroci¹gów solarnych ³¹cz¹cych kolektory z zasobnikiem i pod³¹czenie dolnej wê¿ownicy zasobnika c.w.u. .

Monta¿ grupy pompowej solarnej

Wykonanie prób ciœnienia wszystkich instalacji c.w.u

Nape³nienie uk³adu  solarnego p³ynem solarnym

Wykonanie prób ciœnienia Instalacji solarnej

Monta¿  sterownika i czujników temperatury

Programowanie sterownika

Uruchomienie Instalacji

Rodzaje wystêpuj¹cych robót

Roboty monta¿owe

Roboty instalacyjne

Roboty prowadzone bêd¹ w pomieszczeniu kot³owni i pomieszczeniu wc oraz  na czêœci dachu. Rozmieszczenia kolektorów solarnych i zasobnika wg rysunku.

Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ techniczn¹.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoœæ prac i ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ techniczn¹, specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowi¹zany wykonywaæ wszystkie roboty œciœle wed³ug otrzymanej dokumentacji technicznej oraz wg instrukcji dostawcy urzadzeñ.

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 6,7. Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog¹ powodowaæ obni¿enia wartoœci funkcjonalnych i u¿ytkowych kolektorów s³onecznych i zasobników, a je¿eli dotycz¹ zamiany materia³ów i elementów okreœlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog¹ powodowaæ zmniejszenia trwa³oœci eksploatacyjnej.

1. Materia³y

Do wykonania mog¹ byæ stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materia³y u¿yte do wykonania instalacji musz¹ posiadaæ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaæ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjê Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia³ów powinien byæ dokonywany wed³ug wymagañ i w sposób okreœlony aktualnymi normami.

Materia³y, elementy i urz¹dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadaæ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieæ decyzje dopuszczaj¹ce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowa¿nione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Przewody obiegu grzewczego kolektorów s³onecznych pomiêdzy zasobnikiem a kolektorami na dachu budynku nale¿y wykonaæ z rur miedzianych (Cu) 22x1mm.

3. Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowaæ armaturê odporn¹ na zastosowany œrodek antyzamro¿eniowy, o parametrach maksymalnych PN6 i 100°C. Po stronie wody ogrzewanej zastosowaæ armatur¹ PN6 i 100°C gwintowan¹ lub ko³nierzow¹.

4. Kolektory s³oneczne

Zastosowaæ kolektory s³oneczne  o parametrach eksploatacyjnych    wg dokumentacji technicznej producenta.

5. Zasobniki ciep³a

Nale¿y zastosowaæ zbiornik o pojemnoœci = 500 I, dwuw¹¿ownicowy, pod³¹czony do uk³adu podgrzewaj¹cego z kolektorów s³onecznych oraz do uk³adu kot³a CO.

6. Pompy

W obiegu glikolowym zastosowaæ pompy obiegowe bezd³awnicowe, napiêcie znamionowe -230V.

7. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce instalacje przed wzrostem ciœnienia

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodoci¹gowej zastosowaæ  zawory bezpieczeñstwa posiadaj¹ce dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Dozoru Technicznego, ciœnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosowaæ przeponowe naczynia wzbiorcze o poj. 18 l, na maksymalne ciœnienie 6 bar, posiadaj¹ce dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Dozoru Technicznego;

8. Aparatura regulacyjno - pomiarowa

W uk³adzie kolektorów s³onecznych zastosowaæ:

sterownik nadzoruj¹cy prace uk³adu pozyskania energii s³onecznej wg. dokumentacji technicznej producenta.

manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym

9. Izolacja termiczna

Przewody obiegu glikolowego izolowaæ otulin¹ z kauczuku syntetycznego EPDM (AEROFLEX) odpornego na promieniowanie UV gruboœæ min 12mm.

Do izolacji zasobnika zastosowaæ oryginaln¹ otulinê dostarczan¹ przez producenta.

Otulina musi posiadaæ aprobatê techniczn¹ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan¹ przez Centralny Oœrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacjê ciep³ochronn¹ ruroci¹gów ciep³ej wody u¿ytkowej, wewn¹trz budynku nale¿y wykonaæ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej.

10. Sprzêt

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynnoœci pomocniczych oraz w czasie transportu, za³adunku i wy³adunku materia³ów.

III. Transport i sk³adowanie

Podczas transportu, prze³adunku i magazynowania rur i kszta³tek nale¿y unikaæ ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny byæ transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed przemieszczaniem siê, aby nie uszkodziæ zewnêtrznych pow³ok antykorozyjnych. Urz¹dzenia powinny byæ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Materia³y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byæ zabezpieczone  przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Wyroby i materia³y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach krytych i suchych.

1. Wykonanie  robót

Monta¿ ruroci¹gów i podstawowych urz¹dzeñ

Ruroci¹gi ³¹czone bêd¹ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6,7,8 Podstawowe urz¹dzenia instalacji kolektorów s³onecznych powinny byæ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja techniczn¹.

Urz¹dzenia wymagaj¹ce okresowej regulacji lub konserwacji powinny byæ montowane z uwzglêdnieniem ³atwego dostêpu i obs³ugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urz¹dzenia powinny byæ ³¹czone z ruroci¹gami w sposób roz³¹czny umo¿liwiaj¹cy ³atwy demonta¿ i wymianê poszczególnych elementów wêz³a bez koniecznoœci demonta¿u innych urz¹dzeñ.

Instalacjê grzewcz¹ solaru wykonaæ z rur miedzianych. W najni¿szych punktach za³amañ sieci ruroci¹gów nale¿y zapewniæ mo¿liwoœæ spuszczenia wody, w punktach najwy¿szych - odpowietrzenia. £¹czenie przewodów poprzez lutowanie lutem zwyk³ym do œrednicy 28x1,5. Powy¿ej tej œrednicy stosowaæ nale¿y lut twardy. Do mocowania przewodów miedzianych u¿ywaæ typowe uchwyty z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytów wed³ug DIN 1988.

Przejœcia przez przegrody budowlane wykonaæ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTllnstal.

Instalacjê wody wodoci¹gowej i ciep³ej wody u¿ytkowej wykonaæ z rur miedzianych PE lub PP   posiadaj¹cych odpowiednie atesty. Obieg grzejny z kot³a CO wykonaæ z rur stalowych o œrednicy Dn 25mm

Monta¿ kolektorów s³onecznych.

Kolektory s³oneczne montowaæ wg projektu, na dachu budynku  przy u¿yciu stela¿y dostarczanych przez producenta kolektorów s³onecznych. Zaleca siê œcis³¹ wspó³pracê pomiêdzy firma instalacyjn¹ a dostawc¹ kolektorów s³onecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektorów na dachu budynku. K¹t pochylenia kolekt. 45° do poziomu – kierunek  po³udniowy.

Monta¿ armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawid³owoœci dzia³ania, powinna byœ instalowana tak, ¿eby by³a dostêpna do obs³ugi i konserwacji.

Armaturê na przewodach nale¿y tak instalowaæ, aby kierunek przep³ywu wody byæ zgodny z oznaczeniem kierunku przep³ywu na armaturze.

Badania i uruchomienie instalacji kolektorów s³onecznych.

Badania odbiorcze instalacji solarnej  powinny przebiegaæ wg metodyki badañ okreœlonej norm¹ PN-B02423 uwzglêdniaj¹cej ich podzia³ na badania przy odbiorach czêœciowych oraz przy odbiorze koñcowym.

Próby szczelnoœci dla obiegu glikolowego wykonaæ dla ciœnienia 5 bar. Próby ciœnieniowe nale¿y przeprowadziæ przy zdemontowanych zaworach bezpieczeñstwa oraz odciêtych naczyniach wzbiorczych.

Obni¿anie i podwy¿szanie ciœnienia w zakresie od ciœnienia roboczego do próbnego powinno odbywaæ siê jednostajnie z prêdkoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 1 bar/min. Podczas próby szczelnoœci oraz gdy uk³ad znajduje siê pod ciœnieniem zabrania siê wykonywania jakichkolwiek prac zwi¹zanych z usuwaniem usterek.

Próby szczelnoœci obiegu wodnego wykonaæ przy zdemontowanych zaworach bezpieczeñstwa oraz odciêtych naczyniach wzbiorczych (próbê ciœnieniow¹ wykonaæ jako próbê wstêpn¹, g³ówn¹ i koñcow¹).

Badanie instalacji w stanie gor¹cym mo¿liwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunków zewnêtrznych (odpowiednio d³ugie i intensywne promieniowanie s³oneczne) - wykonawca zobowi¹zany jest do wykonania badañ i regulacji oraz do oceny uzysku ciep³a w okresie rocznej eksploatacji instalacji.

Wykonanie izolacji ciep³ochronnej.

Roboty izolacyjne nale¿y wykonaæ po zakoñczeniu monta¿u ruroci¹gów, przeprowadzeniu próby szczelnoœci oraz potwierdzeniu prawid³owoœci wykonania powy¿szych robót protoko³em odbioru. Przewody obiegu glikolowego izolowaæ otulin¹ z kauczuku syntetycznego EPDM (AEROFLEX) odpornego na promieniowanie UV.

Otuliny termoizolacyjne powinny byæ na³o¿one na styk i powinny œciœle przylegaæ do powierzchni izolowanej. Zasobnik ciep³a powinien byæ zaizolowany oryginaln¹ otulin¹ dostarczon¹ przez producenta.

Przewody wodne w budynku zaizolowaæ piank¹ PU.

IV. Kontrola jakoœci robót

Kontrola jakoœci robót zwi¹zanych z wykonaniem uk³adu kolektorów s³onecznych, powinna byæ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyt 6,7.

Ka¿da dostarczona partia materia³ów powinna byæ zaopatrzona w œwiadectwo kontroli jakoœci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaæ za dodatnie, je¿eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta³y spe³nione. Jeœli którekolwiek z wymagañ nie zosta³o spe³nione, nale¿y dan¹ fazê robót uznaæ za niezgodn¹ z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadziæ badanie ponownie.

V. Odbiór robót

Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadziæ w stosunku do nastêpuj¹cych robót:

przejœcia dla przewodów przez œciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);

œciany w miejscach monta¿u urz¹dzeñ (otynkowanie);

monta¿ wsporników pod stela¿e kolektorów s³onecznych na dachu

Odbiór czêœciowy polega na sprawdzeniu zgodnoœci z projektem, u¿yciu w³aœciwych materia³ów, prawid³owoœci zamocowañ, szczelnoœci urz¹dzeñ oraz zgodnoœci z innymi wymaganiami.

Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloœci, jakoœci i wartoœci. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecnoœci Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jakoœciowej na podstawie przed³o¿onych dokumentów, pomiarów oraz ocenie wizualnej.

1. Obmiar robót

Obmiar robót nale¿y prowadziæ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

elementy liniowe w mb;

elementy powierzchniowe w m2;

inne w sztukach.

Przepisy zwi¹zane

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci¹gowych

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru wêz³ów ciep³owniczych"

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z póŸniejszymi zmianami).

PN-99/B-02423 - Wêz³y ciep³ownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71 /8 10420 Urz¹dzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urz¹dzeñ cieplej wody u¿ytkowej. Wymagania.

PN-B/99-01706 - Instalacje wodoci¹gowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodoci¹gowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz¹dzeñ. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 7005-1 :2002 - Ko³nierze metalowe. Ko³nierze stalowe.

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewañ wodnych.

Opracowa³: